Република Србија

## ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Општинска управа

Одељење за урбанизам и грађевину,

имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Одсек за урбанизам, грађевину

и комунално-стамбене послове

Број: 353-84/2015-III/06

Датум:10.08.2015. године

ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове oпштинскe управe Општине Велика Плана, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву доо Медино, Крњево, Булевар ослобођења бр.29, за издавање локацијских услова за изградњу за изградњу прикључног гасовода, МРС, УГИ и гасне котларнице на локацији у Крњеву, Булевар Ослобођења бр.29, а на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014), члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр.41/08), Просторног плана општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 17/2013 ), а на основу члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–III- од 29.07.2009. год. издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

Издају се локацијски услови за изградњу прикључног гасовода, мерно-регулационог сета, унутрашње гасне инсталације и гасне котларнице на локацији у Крњеву, Булевар Ослобођења бр.29.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

- Грађевинска парцела се састоји од к.п.бр.12732/1 KO Крњево. На парцели постоји пословни објекат (производња и прерада меда).

- Грађевинска парцела се ослања на улицу Булевар Ослобођења која је асфалтирана и део је државног пута другог А реда бр.158. У појасу улице постоји гасоводна мрежа на коју је планиран прикључак доо Медино а према решењу ЈП ''Србијагас'' бр.13-2/578 од 30.02.2014 године

- Повшина парцеле: 18,33 ари (према стању у катастру).

- Физичко географске карактеристике: терен је приближно раван.

- Сеизмика: VIII зона MCS скале.

- Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА:

- Катастарска парцела бр.12732/1 КО Крњево задовољава урбанистичке критеријуме за формирање грађевинске парцеле а у складу са Просторним планом општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 17/2013).

- Зона : радна зона

- Категорија и класификациони број: Г, 222100 – Локална гасоводна мрежа, Локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса (ван зграда)

- Врста и намена објекта: енергетски објекат – кућни гасни прикључак, кућни мерно-регулациони сет, унутрашња гасна инсталација и гасна котларница

- Габарит објекта: Армирано бетонски плато за постављање контејнера има основу правоугаоног облика димензија 3,80м x 2,20м. Контејнер је спољних димензија 3,60м x 1,10м

- Тип објекта :  гасна котларница је слободностојећи објекат контејнерског типа који се поставља на бетонском латоу. У самој котларници смештени су гасни котлови тј.гасни генератор

- Спратност објекта:  Пр (приземље).

- Регулациони услови: конструкција и локација котларнице је уз постојећи објекат. Кућни гасни прикључак Ø40 извести као појединачни, почев од Т1 на месту прикључења на дистрибутивни гасовод ''Крњево'' РЕ Ø125 до КМРС Г-40. КМРС односно МРС је део унутрашње гасне инсталације УГИ у којој се врши редукција притиска из дистрибутивне мреже на радни притисак гасних апарата као и мерење утрошене количине природног гаса. МРС се поставља на спољни зид објекта који се гасификује. Мрежа се, по могућству, лоцира уз саму регулациону линију пута, односно улице.

- У пројектној документацији положај мреже мора бити дефинисан прецизним координатама.

- Топловодне инсталације се полажу на најмањој дубину 0,80 m, на растојању 1,00 m од регулационе линије;

- У истом рову се не полажу електроенергетски водови и топловоди или пароводи

- Гасоводна мрежа се полаже подземно, изван конструкције коловоза

- Дубина укопавања гасовода, зависно од теренских услова, дефинисан је минималним надслојем земље изнад горње ивице цеви (у габариту коловоза износи 1,30 m, а на осталим теренима 0,80 m

- Код паралелног вођења са другим подземним инсталацијама гасовод мора бити удаљен минимално 0,40 m, а код укрштања 0,20 m (уколико није могуће постићи ова растојања, дозвољено је мање уз уградњу заштитне опреме)

- Прикључни гасовод (од дистрибутивне гасоводне мреже до кућног мерног регулационог сета), притиска 1 – 4 bar, могу се полагати на минималном растојању 0,40 m од објеката;

- Унутрашње гасне инсталације (од кућног мерно регулационог сета до потрошача), притиска до 100 mbar, могу се полагати на минималном растојању 0,20 m од објеката

- Нивелациони услови: дистрибутивни гасовод се поставља на минимално прописаним дубинама Шахтови не смеју да вире изнад нивоа улице или земљишта, а морају бити прописно обезбеђени и обележени. Саставни део пројектне документације мора бити и уздужни профил објекта са нивелационим котама, као и карактеристични попречни профили.

- Врста мреже: полиетиленске гасоводне цеви за притисак до 4 bara.

- Пречник цеви: Ø40 mm, односно Ø63 mm.

- Пројекат мора садржати ситуацију са уцртаним објектима (шахтови и линија пружања мреже), дистанце од регулационе линије на делу трасе по улици.

- Етапност градње – нема фазне градње.

- Заштита културног наслеђа: уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Смедерево.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА:

- Прикључак  на постојећу гасоводну мрежу спровести према решењу ЈП ''Србијагас''

По истеку рока за подношење приговора на ове локацијске услове, може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат.

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење усклади са правилима грађења и свим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важи 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је издат захтев.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:

- Локацијски услови који нису старији од 12 месеци,

- Пројекат за грађевинску дозволу

- Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу,

- Извод из Пројекта за грађевинску дозволу,

- Обрачун и изјашњење у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта,

- доказ о праву својине на земљишту на којем се врши изградња објекта за који су издати ови локацијски услови, а у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014).

Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева  је приложио:

- Идејно решење будућег објекта (скицу, цртеж, графички приказ...),

- Катастарско-топографски план парцеле 12732/1 КО Крњево, оверен од РГЗ, Службе за катастар непокретности

По службеној дужности орган је прибавио:

- Копију плана парцеле бр. 953-1/2015-150 од 13.07.2015. године, издату од РГЗ-а РС, Службе за Катастар непокретности Велика Плана,

- Копију плана водова бр. 956-01-27/2015 од 13.07.2015. године, издату од РГЗ-а РС, Службе за Катастар непокретности Велика Плана.

Како је инвеститор уз захтев за издавање локацијских услова поднео сву потребну документацију из члана 53 а. Закона о планирању и изградњи објеката (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014 ), то је решено као у диспозитиву.

Такса за ове услове наплаћена је у износу од 300,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 48а/08, 25/09, 26/10 и 35/12) и у износу од 600,00 динара на основу Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 30/10, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13).

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од 3  дана од дана пријема ових услова.

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109.

Обрађивач:

Наташа Михајловић, дип.инж.арх.

Начелник одељења

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер

Услове доставити:

-подносиоцу захтева

-архиви.